## Arkusz1
PARAMETRY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ
w obiektach przyłączonych do s.c. w Piasecznie
| Lp | parametr | jednostka | dane
| 1 | adres obiektu
| 2 | max moc grzewcza na CO 60/40stC ( dla temp. zewnętrznej =-20oC) | kW | 530
| 2.1 | max moc grzewcza na CO 70/49stC ( dla temp. zewnętrznej =-20oC) | kW | 150
| 3 | max moc grzewcza na CW | kW | 400
| 4 | max moc grzewcza na CT 60/40stC ( dla temp. zewnętrznej =-20oC) | kW | 450
| 4.1 | czynnik dla instalacji CT | - | glikol etylenowy 35%
| 5 | średnia moc grzewcza na CW | kW | 260
| 6 | max moc chodnicza ( w wodzie lodowej) | kW | nd
| 7 | max temp. zasilania instalacji wewnętrznej CO ( dla temp. zewnętrznej =-20oC) | oC | 70
| 8 | max temp. powrotu z instalacji wewnętrznej CO ( dla temp. zewnętrznej =-20oC)***) | oC | 45
| 9 | min temp. zasilania instalacji wewnętrznej CO | oC | 60
| 10 | max temp. zasilania instalacji wewnętrznej CT ( dla temp. zewnętrznej =-20oC) | oC | 70
| 11 | min temp. zasilania instalacji wewnętrznej CT*) | oC | 60
| 12 | max temp. powrotu z inst. wewnętrznej CT**) ( dla temp. zewnętrznej =-20oC) | oC | 45
| 13 | min temp. zasilania instalacji chlodniczej | oC | nd
| 14 | max temp. powrotu z instalacji chłodniczej | oC | nd
| 15 | max przepływ wody przez instalację wewnętrzną CO | m3/h | 28
| 16 | max przepływ wody przez instalację wewnętrzną CW | m3/h | 6.5
| 17 | max przepływ wody przez cyrkulację CW | m3/h | 1.5
| 18 | max przepływ wody przez instalację wewnętrzną CT | m3/h | 16
| 19 | max przepływ wody przez instalację chłodniczą | m3/h | nd
| 20 | opory hydrauliczne inst. wewn. CO | kPa | 40
| 21 | opory hydrauliczne inst. wewn. CW | kPa | bd
| 22 | opory hydrauliczne inst. cyrkulacji CW | kPa | 15
| 23 | opory hydrauliczne inst. wewn. CT | kPa | 30
| 24 | opory hydrauliczne inst. chłodniczej | kPa | nd
| 25 | pojemność zładu instalacji chłodniczej (tylko strona wysokoparametrowa) | m3 | nd
| 26 | pojemność zładu instalacji CO | m3 | 3
| 27 | wielkość naczynia wzbiorczego CO | m3 | bd
| 28 | pojemność zasobnika CW | m3 | nd
| 29 | stabilizator | m3 | 0.1
Proszę wypełnić tylko zólte pola
*)Proszę uwzglednić fakt, że min temp wody sieciowej na zasilaniu wynosi 65oC
**) max temp. wody powrotnej ( za wymiennikiem) nie może przekraczać temp. podanej w
tabeli regulacyjnej, zalecamy ograniczenie max temp. powrotu z CT na poziomie 45oC
***)Zalecana temperatura wody na powrocie z instalacji co to 45oC
Dane teleadresowe Inwestora |  |  | PCU PIASECZNO
Dane teleadresowe Projektanta |  |  | Anna LAWENDA; anna@cowig.com.pl
Data i podpis osoby przekazującej dane